自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程

施工承商工作人員技能訓練講習簡章

講習內容

請受訓者詳看講習內容依手續辦理

主辦單位：經 濟 部 水 利 署

中華民國自來水協會

     地址：台北市長安東路二段106號7樓
電話：（02）2507-3832

傳真：（02）2504-2350

協辦單位：台灣自來水股份有限公司

              台 北 自 來 水 事 業 處

                 台灣區水管工程工業同業公會

                財團法人中華自來水服務社
自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程施工承商工作人員技能訓練講習計畫

一、訓練講習依據及目的

二、訓練講習類別

三、主辦單位

四、協辦單位

五、訓練講習時間

六、訓練講習內容

七、訓練講習對象

八、訓練講習人數

九、訓練講習地點

十、訓練費

十一、報名及繳費方式

十二、師資

十三、報名日期

十四、受訓期別及講習日期

十五、現場實務演練及結業實務操作術科技能考驗及學科測驗
十六、受訓應當注意事項

十七、其他

附件：附表一、報名表

附表二之1.2、課程表

附表三、報到表

附表四、給水管及裝表實務操作評分標準
附表五、Φ150㎜DIP實務操作評分標準
圖一、直潭淨水場位置圖及講習訓練中心略圖
圖二、台灣自來水公司人力資源處訓練所位置圖及講習訓練中心略圖
一、訓練講習依據目的

1. 本案訓練講習計畫，經本會94.7.21.以國水協會第00146函請，陳經濟部水利署94.7.21以經水事字第09450247990號函原則同意共同辦理。
2. 為確保自來水施工品質，自來水事業單位將於工程施工相關規定中，加入承裝商之技工應接受相關訓練，始得參與施工之規定；為配合自來水施工單位要求之技工訓練，爰辦理本項講習會，用以增進自來水基層技工技術，進而確保工程施工品質。
二、訓練講習類別：

自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程施工技能訓練講習

三、主辦單位：經濟部水利署、中華民國自來水協會

四、協辦單位：台灣省自來水股份有限公司、台北自來水事業處、
台灣區水管工程工業同業公會、財團法人中華自來水服務社

五、訓練講習時間：二天

六、訓練講習內容：本項訓練係針對自來水各種施工技術，教導學員正確之施工方法及技巧，以實務操作術科及學科理論並重。學科及術科測驗，成績及格者，發給訓練合格證明書，不及格者將針對不及格項目，另擇期予以輔導補訓(每項酌收輔導補訓費用每人新台幣1,500元，至及格後再發給合格證明書。
七、訓練講習對象：從事自來水配水管、給水管及裝表工程承商施工工作人員或其他有志參加訓練講習者。
八、訓練講習人數：每班人數30至36人，依報名人數之多寡，逐期開班。
九、訓練講習地點：1.台北自來水事業處直潭淨水場訓練中心

                    台北縣新店市直潭路2號

              2.台灣自來水公司人力資源處訓練所

                台中市南屯區大業路605號

參訓者任選一地點受訓。
十、訓練費：每人新台幣6‚000元整

十一、報名及繳費方式：
1.報名表內所須事項應全部填寫(如附表一)
2.檢具一吋照片参張，一張粘貼，二張浮貼，身分證正反影印本各1份。
            3.檢附郵政劃撥繳款收據正本，併同報名表郵寄或親自至本會報名及繳訓練費。
4.郵政劃撥帳號：0003158-1  戶名：中華民國自來水協會

5.報名資料可由本會全球資訊網站：www.ctwwa.org.tw 自行下載使用或來本會洽取。
十二、師資：特聘請日本水道協會專家前來培育本會遴選之種子講師擔任講座。
十三、報名日期：自民國99年1月4日起辦理報名。
十四、受訓期別及講習日期：由本會視實際訓練地點報名人數調整安排後通知。
      1.本會持續受理報名並視實際人數，每班學員約滿30-36名即逐期開班。
      2.報名表及訓練費收訖後，本會將有關講習會期別之「訓練講習課程表」「報到表」(註明訓練日程表及座位編號等)郵寄給受訓者。
      3.受訓日期因受颱風或其他因素影響須變更時，由本會另行通知。
十五、現場實務演練及結業實務操作術科技能考驗及學科測驗：
      1.現場實務演練依報到人數分A，B兩小班，各15〜18人，給水管及裝表工程施工技能每小班再分成5組，每組3〜4人，如課程表時間內分工合作，進行現場演練及結業實務操作技能考驗，並以每組成員(3〜4人)施工成績判定合格與否。(換言之每組3〜4人若成績達成規定分數標準以上，則該組考驗人員全部合格，否則該組全部以不合格論)。配水管施工技能仍分A，B兩小班分工合作以施工成績判定合格與否。

      2.實務操作技能考驗或學科測驗若不及格者，本會另安排梯次針對不及格項目再訓練。
十六、受訓應當注意事項

      1.受訓通知單受訓當天必須攜帶參加。
      2.進出課堂請配戴學員證以利識別。
      3.不得冒名頂替或代理上課情形，倘經查覺以退訓論處。
      4.上課時間嚴禁喧嘩或妨礙課堂秩序，倘經勸告仍不改善者，依退訓處置。
      5.上課時不打瞌睡，並維持課堂清潔，不抽煙、不嚼口香糖、檳榔或亂丟垃圾。
      6.經訓練講習無缺課並通過講習結業實務操作技能考驗和學科測驗及格結訓人員，由本會發給本工程訓練結業證明書及登錄證有效期間五年。
      7.如有未盡事宜，另行宣布。
十七、其他

      1.受訓現場操作演練時，本會備有安全帽、工作服(借用)，工作鞋或        布鞋(自備)。
      2.本會將為受訓學員辦理工作意外傷害保險，工作時應注意安全。
      3.住宿：
        A.台北受訓人員：本會經洽新店碧潭橋附近特約飯店，須住宿者請自行洽訂(自費)。
          a.碧潭飯店：新店市碧潭路120號  TEL：(02)2211-6055~9

          b.麗景四季飯店：新店市碧潭路77巷2號  TEL：(02)82121100

          c.黎明旅館： 新店市北新路3段63號5F  TEL：(02)29119188
          d.加州大旅社：新店市北新路1段1號  TEL：(02)29111118
        B.台中受訓人員：本會經洽新店碧潭橋附近特約飯店，須住宿者請自行洽訂(自費)。
          a.皇星商務大飯店：台中市台中港路二段122之28號TEL：04-27053568
          b.鼎隆國際商旅：台中市台中港路二段124號TEL：04-27065411
          c.逸淦商務汽車旅館：台中市台中港路二段119號TEL：04-22523399

          d.米堤汽車旅館：台中市河南路三段301號TEL：04-22510389
附表一                 中華民國自來水協會九十九年度
自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程施工承商工作人員

技能訓練講習報名表

	照片

黏貼處

(另備二張

浮貼) 
	姓    名
	
	出生年月日
	  年  月  日
	學歷
	

	
	服務廠商

名   稱
	
	工作經歷
	（    ）年



	
	廠商統編
	
	
	

	e-mail

(傳   真)
	
	電         話
	

	連絡地址
	郵遞區號□□□□□

	上課地點
	□台北新店直潭 □台中市南屯大業路
	午 餐
	□素食        □非素食

	交通工具
	□自行開車          □預定住旅館
	□其他

	繳費方式
	□通訊報名（檢附已繳費郵政劃撥收據正本）  □親自繳費報名

	身 分 證

影 印 本

正    面


	
	身 分 證

影 印 本

反    面
	

	備    註
	講習期間無法到課，可准假一次，惟須於當年度內完成講習訓練，否則以棄權論。


附註：報名方式：
      一、填妥本報名表。
二、一吋照片黏貼一張、浮貼二張（背面書寫姓名），三個月內最近相片。
      三、黏貼身分證正、反影印本各乙份。
四、繳交訓練費用6,000元（可利用郵政劃撥至帳號：0003158-1、戶名：中華民國自來水協會，檢附繳款收據正本併同報名表寄送中華民國自來水協會，地址：臺北市長安東路二段106號7樓），電話：(02) 2507-3832、傳真：(02) 2504-2350或親自到本會報名。
附表二之1                  中華民國自來水協會

自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程施工承商工作人員技能訓練講習班  

        九十九 年度 第  期   課程表

	日期
	班別
	時間
	課程名稱
	講座
	備考

	月  日
	
	08:20~8：30
	報到
	主辦單位
	第一天A、B小班全體同教室上課

	
	A、B
	08:30~10:10
	水表認識與使用工程設備
	
	

	
	A、B
	10:20~12:00
	给水工程設備
	
	

	
	
	
	

	
	
	午休
	

	

	A、 B

A

A

B

B
	13:00~13:50

13:50~14:30

14:30~15:40

15:40~16:50

14:30~15:40

15:40~16:50
	ABSP、HDPE介紹及講解

現場SSP給水管組裝示範及演練

1.配水管(DIP鞍帶分水栓安裝及鉆孔演練

2.給水管(SSP切管組裝)

3.試水考驗

ABSP裝接及示範演練

HDPE裝接及示範演練

ABSP裝接及示範演練

HDPE裝接及示範演練

1.配水管(DIP鞍帶分水栓安裝及鉆孔及防銹套筒裝設

2.給水管(SSP切管組裝)

3.試水考驗


	專業人員

專業人員

專業人員


	(A、B小班同現場)

A小班

A小班

B小班

B小班

	備註
	1、 研習地點：台北自來水事業處直潭淨水場(訓練中心)

2、 上課時程暫定依實際需要可做調整。

3、 全天上課供應午餐(素食者請於報到時通知承辦人)。

4、 第一天下午依報到人數分A、B兩小班，分組現場實務演練。

5、 HIW、ABSP、HDPE由專業人員講解及施工示範及指導。


附表二之2                  中華民國自來水協會                 

      自來水配管(含配水管、给水管及裝表)工程施工承商工作人員技能講習講習班

	日期
	班別
	時間
	課程名稱
	講座
	備考

	月  日
	
	08:30~10:00

10:10~12:00
	HIW介紹及講解

ψ150mmDIP管線解体、組合

(求中心線、配管、接合)講解及演練。
	專業人員


	(A、B小班全體同教室上課)
(A、B小班同現場)



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	午                休
	

	
	
	13:00~16:20
	1. ψ150mmDIP管線接頭及組合、檢核表記錄練習、考核。
2. ψ150mmDIP加壓、試水、清掃工具點交

3. 參觀倉庫材料辨認及功能說明


	
	(A、B小班同現場)



	
	
	16:30~16:50
	 訓練座談
	主辦單位
	

	備註
	


九十九年度 第  期   課程表
附表三

	自來水配管(含配水管、給水管及裝表)工程施工承商工作人員技能訓練講習班報到表

	學員姓名
	
	服務廠商名稱
	

	年齡
	                
	聯絡電話
	

	性別
	□男        □女
	午餐
	□素食            □非素食

	聯絡地址
	

	受訓期別
	

	訓練日期
	

	座號
	
	班別
	


備註：1.上課地點:
A.台北自來水事業處直潭淨水場職訓中心第一教室。(台北縣新店市直潭路2號)
B.台灣自來水公司人力資源處訓練所。(台中市南屯區大業路605號)
2.本報到表請於訓練第一天上午8時20分報到前填妥，報到時交工作人員，並請攜帶身份証明文件。
3.住宿：
A.台北受訓人員：本會經洽新店碧潭橋附近特約飯店，須住宿者請自行洽訂(自費)。
           a.碧潭飯店：新店市碧潭路120號  TEL：(02)2211-6055~9

           b.麗景四季飯店：新店市碧潭路77巷2號  TEL：(02)82121100

           c.黎明旅館： 新店市北新路3段63號5F  TEL：(02)29119188

           d.加州大旅社：新店市北新路1段1號  TEL：(02)29111118
        B.台中受訓人員：本會經洽訓練所附近特約飯店，須住宿者請自行洽訂(自費)。
          a.皇星商務大飯店：台中市台中港路二段122之28號TEL：04-27053568

          b.鼎隆國際商旅：台中市台中港路二段124號TEL：04-27065411
          c.逸淦商務汽車旅館：台中市台中港路二段119號TEL：04-22523399

          d.米堤汽車旅館：台中市河南路三段301號(市政路口)TEL：04-22510389 
      4.如訓練日期因事無法報到，請提前三天內通知本會，否則不到以棄權。
附表四 自來水配管(給水管及裝表)工程施工技能訓練講習實務操作評分標準

	區分
	判定項目
	評分

	一
	鞍帶分水栓安裝及

鑽孔(38分)
	1.安裝鞍帶分水栓處之配水管管壁是否清理乾淨
	

	
	
	2.安裝鞍帶分水栓與配水管是否垂直固定
	

	
	
	3.安裝鞍帶分水栓左右螺絲是否鎖緊
	

	
	
	4.鑽孔時是否依序漸進施作
	

	
	
	5.鑽孔後之粉屑是否排除
	

	
	
	6.防鏽鋼套是否安裝並就定位
	

	二
	不鏽鋼直管、不鏽鋼彎接頭、不鏽鋼管用附接頭S形管不鏽鋼管用伸縮止水栓、不鏽鋼直型接頭、水表等之安裝(27分)
	1.管件安裝接合深度是否適當
	

	
	
	2.管件安裝位置是否恰當
	

	
	
	3.各種管件是否依標準順序安裝
	

	
	
	4.直管及管件安裝不得有破壞情形
	

	
	
	5.不鏽鋼直管是否依規定之工具彎管及切管
	

	
	
	6.水表裝設是否水平，鏡面是否朝正上方
	

	
	
	7.不鏽鋼管用伸縮止水栓安裝後是否垂直
	

	
	
	8.整組給水管線安裝完成後，鞍帶分水栓閥是否開啟
	

	
	
	9.安裝後整組給水管線是否平順整齊
	

	三
	整組給水管線拆除(4分)
	1.各種管材拆除後是否依序放置整齊
	

	
	
	2.各種施工機具是否歸回原位
	

	四
	完成時間及試壓

(31分)
	1.整組給水管線安裝是否在規定時間(50分鐘)內完成

2.在水壓2.5㎏╱㎝2通水5分鐘情形下，整組給水管線是否漏水
	

	總分
	


註：成績70分以上者合格。(四之1、2任何一項不合規定以0分計)
自來水配管(給水管及裝表)工程施工技能訓練講習實務操作評分表

	班別
	日期
	編號
	姓名
	分數
	合格
	不合格

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


評分者：
附表五

自來水配管(配水管)工程施工技能訓練實務操作評分標準
Φ150㎜DIP演練檢核表

	 1
	K型管件的接合


	機械接頭螺絲有沒有依照順序鎖。
	比重
	分數

	
	
	螺栓接合不可有沒鎖緊的。
	29％
	

	
	
	膠圈裝設須要均一平順。
	
	

	 2
	平口接頭管件之接合
	平口接螺栓有沒有照順序接合。
	
	

	
	
	平口接頭螺栓不可有不充分鎖緊之現象。
	
	

	
	
	墊座組合沒有空隙。
	
	

	 3
	切斷
	要適切的切斷，且切管端要修平，須補修塗料。
	
	

	 4
	外觀
	依照題圖做好配合。
	
	

	
	
	配管要水平。
	
	

	
	
	配管不得有蛇形現象。
	
	

	 5
	材料之確認
	材料不能有被破損。
	
	

	 6
	水壓試驗

2.5 kg/cm°
	依現場情形作水壓調整加壓2.5kg/cm°維持一分鐘，並且被認定沒有漏水的場合。
	41％
	

	
	
	接合部沒有脫離的場合。
	
	

	 7
	檢核表演練
	接頭部之檢核
	30％
	

	評       分  (合格分數60分)
	100％
	


註：第6項水壓試驗若不合規定，則不合格
第     期     班     姓   名：

	合格
	不合格

	
	


評分者：
中  華  民  國          年          月          日

直潭淨水廠講習訓練中心略圖




















[image: image1.png]lﬁlfmﬁn/&ik B @
E
By ?z - 3 ll(m)

M ﬁ.ﬂﬁ)é
Pl " #

2B s




所位於台中市南屯區大業路605號, TEL：04-22514924

公車及客運撘乘路線：

您可在台中火車站前搭乘統聯75、81號車，在黎明新村或東光公司站下車，可達員訓所。

※搭國光或統聯客運到台中的中港轉運站，可在統聯站搭75、81號到「黎明新村」站下車。

國道行駛路線：

※國道1號：南下或北上從國道1號，可在中港交流道下，接黎明路後右轉直行，在黎明路與大業路口右轉即可到達。

※國道3號：北上從國道3號，可在台74線中彰快速道路下交流道直行，並在市政路閘道下來後右轉接黎明路後右轉直行，在黎明路與大業路口右轉即可到達。

高鐵撘乘路線：

※您可在高鐵烏日站轉乘免費快捷專車至黎明新村站下車(高鐵免費快捷專車高鐵站-朝馬-東海大學線，每15分鐘一班車)，可達員訓所。

烏來





路





臺北自來水事業處職訓中心


（新店市直潭路2號 直潭淨水場）





潭





新





路





業





城





華





路





思源橋





美之城





往台北華城





潭之鄉





新店捷運站





永





☆碧潭吊橋





路





碧潭飯店





路





郵局





安





市公所捷運站





新





北





碧潭大橋





康





路





北二高�安坑交流道





快





速





河





環





北二高�新店交流道





公館





中央新村





N























































































































